**Стандарты помещений в составе ПК "КДЛ ОЛИМП"**

Минимальный набор помещений для отдельно стоящего пункта забора и приема биоматериала (ПЗБ): зал ожидания, один туалет, кабинет забора крови, смотровой, комната персонала или гардеробная персонала, подсобное для медотходов.

ПЗБ не должен быть расположен на цокольном этаже или в подвале. Если ПЗБ планируется разместить в здании или помещениях функционально не связанных с медицинской и фармацевтической деятельностью, то для пациентов, входящих в ПЗБ, нужен отдельный вход/выход. Вход в ПЗБ может быть совмещен, если он расположен в структуре объекта медицинской и фармацевтической деятельности, у которого уже есть отдельный вход/выход.

Стены кабинетов необходимо возводить до потолка, чтобы воздух не перетекал в чистые помещения. Каждое помещение должно быть изолировано - входы в помещения не должны быть через другие кабинеты. Потолки в помещениях должны быть гладкие и моющиеся.

**Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства СП РК 3.02-113-2014 (с изменениями от 14.06.2019 г.) Лечебно-профилактические учреждения:** 4.3.4.1.2-1 и 4.3.4.2.7 В организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь с мощностью посещений менее 150 человек в смену, в том числе в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях, допускается уменьшение площади помещений на 15%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования согласно фактическому опыту КДЛ ОЛИМП** | **Наименования согласно государственным нормативным актам** | **Минимальная площадь (кв.м.)** | **Примечания** | **Особые требования к ремонту и оснащению помещения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Зал ожидания** | **Зона ожидания для посетителей** | не менее 12 |  | Особых санитарных требований нет. |
| 2 | **Туалет для посетителей** | **Туалет (для посетителей)** | не менее 3 | При отсутствии достаточного набора помещений, в ПК создается один общий Туалет | Особых санитарных требований нет. |
| 3 | **Туалет для персонала** | **Туалет (для персонала)** | не менее 3 | При отсутствии достаточного набора помещений, в ПК создается один общий Туалет | Особых санитарных требований нет. |
| 4 | **Процедурный кабинет №1 или Кабинет забора биоматериалов №1** | **Процедурный кабинет для инъекций** | не менее 12 | 1) Аналогичные стандарты подходят для организации детского процедурного кабинета, который может предусматриваться в составе Мега-ПК.   Кабинет забора крови должен размещаться отдельно от смотровой. | 1) общеобменная приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении или кондиционер с бактерицидным фильтром. 2) раковина с локтевым смесителем с подводом холодной и горячей воды (с фартуком из кафеля). 3) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска, выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 4) мебель - подлежащая обработке. 5) наличие прямого естественного освещения. |
| 5 | **Процедурный кабинет №2 или Кабинет забора биоматериалов №2** | **Смотровая (прочая процедурная)** | не менее 10 | Смотровая должна размещаться отдельно от кабинета забора крови | 1) общеобменная приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении или кондиционер с бактерицидным фильтром. 2) раковина с локтевым смесителем с подводом холодной и горячей воды (с фартуком из кафеля). 3) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска, выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 4) мебель - подлежащая обработке. 5) наличие прямого естественного освещения. |
| 6 | **Комната персонала** | **Комната персонала с гардеробной специальной одежды** | 1 кв.м. на 1 чел., но не менее 6 кв.м. |  | 1) Наличие шкафов для раздельного хранения специальной и домашней одежды; 2) Мойка или раковина с обычным смесителем для мытья посуды (в случае, если в помещении предусмотрен прием пищи сотрудниками). |
| 7 | **Инвентарная комната, Инвентарная** | **Кладовая уборочного инвентаря и временного хранения дезинфицирующих средств** | не менее 4 | При отсутствии достаточного набора помещений, данную комнату можно заменить инвентарным шкафом в коридоре либо установить инвентарный шкаф в Подсобном помещении | 1. шкаф для хранения уборочного инвентаря. 2) сушилка для сушки ветоши. 3) подвод холодной и горячей воды для удобства набора воды в ведра, на высоте 70 см от пола. 4) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении. 5) стеллаж для временного хранения дезинфицирующих средств. 2. внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. |
| 8 | **Подсобное помещение для временного хранения медицинских отходов** | **Подсобное помещение** | не нормируется  Из практических соображений минимум 1,5-2,0 кв.м. | Наличие помещения обязательно. Вход в подсобное помещение не должен быть через другие кабинеты (забор, комната персонала, гардеробная, туалет и т. д.). Вход в подсобное помещение должен быть из коридора. Подсобное помещение допускается размещать в тамбуре | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) стеллаж для временного хранения медицинских отходов. 3) холодильник, при хранении медицинских отходов более 24 часов. 4) при необходимости, разрешается ставить шкаф для хранения уборочного инвентаря (при отсутствии отдельной инвентарной комнаты). |
| 9 | **Кабинет УЗД** | **Кабинет функциональной диагностики** | не менее 15 (диагностический кабинет) + 4 (раздевалка) | 1) Раздевалка оборудуется при большом потоке пациентов. Требование по раздевалке рекомендательное, но не обязательное в связи с ее необходимостью для амбулаторно-поликлинической сети | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении или кондиционер. 3) мебель - подлежащая обработке. 4) наличие прямого естественного освещения. 5) раковина с обычным смесителем (но не рожковым) с подводом холодной и горячей воды. |
| 10 | **Кабинет ЭКГ** | **Кабинет функциональной диагностики** | не менее 15 (диагностический кабинет) + 4 (раздевалка) | 1) Раздевалка оборудуется при большом потоке пациентов. Требование по раздевалке рекомендательное, но не обязательное в связи с ее необходимостью для амбулаторно-поликлинической сети | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении или кондиционер. 3) мебель - подлежащая обработке. 4) наличие прямого естественного освещения. 5) раковина с обычным смесителем (но не рожковым) с подводом холодной и горячей воды. |
| 11 | **Кабинет гинеколога без манипуляций** |  | не менее 12 кв |  | как в кабинете забора биоматериала, исключение: допускается не локтевой смеситель; до 150 посещений в смену допускается кондиционер без бактерицидного фильтра |
| 12 | **Кабинет гинеколога с манипуляциями** |  | не менее 18 кв | Имеется ввиду совмещение смотрового кабинета с кабинетом приема гинеколога | как в кабинете забора биоматериала |
| 13 | **Кабинет эндокринолога или терапевта** |  | не менее 10 кв |  | как в кабинете забора биоматериала, исключение: допускается не локтевой смеситель; до 150 посещений в смену допускается кондиционер без бактерицидного фильтра |

Дополнительно

Вход в кабинеты/комнаты должен быть без порога. Порог в туалете допускается оставить для дополнительно барьера от запахов.

Массажный кабинет не допускается совмещать с кабинетом инъекций

Кабинет УЗД нельзя совмещать совмещать с кабинетом по забору крови или смотровым, так как эпидемиологический режим работы процедурных кабинетов и кабинета УЗД, разный

Искусственная освещенность в соответствие с Санитарными правилами выражается в люксах (Лк). Для процедурных кабинетов она должна составлять 500 Лк., санитарно-бытовые помещения: туалет (санитарный узел), гардеробные, подсобные помещения, КУИ - 75 Лк., регистратура - 200 Лк., кабинет УЗД - 300 Лк.