## Стандарты помещений ПК
Стандарты помещений в составе ПК "КДЛ ОЛИМП"
№ | Наименования согласно фактическому опыту КДЛ ОЛИМП | Наименования согласно государственным нормативным актам | Минимальная площадь (кв.м.) | Примечания | Особые требования к ремонту и оснащению помещения | Ссылка на гос. нормативный акт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Зал ожидания | Зона ожидания для посетителей | не менее 12 |  | Особых санитарных требований нет. | приложение 2 СНиП РК 3.02-08-2010
2 | Туалет для посетителей | Туалет (для посетителей) | не менее 3 | При отсутствии достаточного набора помещений, в ПК создается один общий Туалет | Особых санитарных требований нет. | приложение 3 СНиП РК 3.02-08-2010
3 | Туалет для персонала | Туалет (для персонала) | не менее 3 | При отсутствии достаточного набора помещений, в ПК создается один общий Туалет | Особых санитарных требований нет. | приложение 3 СНиП РК 3.02-08-2010
4 | Процедурный кабинет №1 или Кабинет забора биоматериалов №1 | Процедурный кабинет для инъекций | не менее 12 | 1) Аналогичные стандарты подходят для организации детского процедурного кабинета, который может предусматриваться в составе Мега-ПК. | 1) общеобменная приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении или кондиционер с бактерицидным фильтром. 2) раковина с локтевым смесителем с подводом холодной и горячей воды (с фартуком из кафеля). 3) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска, выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 4) мебель - подлежащая обработке. 5) наличие прямого естественного освещения. | таблица 10.1 СНиП РК 3.02-08-2010; пункт 8.1.16 СНиП РК 3.02-08-2010
5 | Процедурный кабинет №2 или Кабинет забора биоматериалов №2 | Смотровая (прочая процедурная) | не менее 10 |  | 1) общеобменная приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении или кондиционер с бактерицидным фильтром. 2) раковина с локтевым смесителем с подводом холодной и горячей воды (с фартуком из кафеля). 3) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска, выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 4) мебель - подлежащая обработке. 5) наличие прямого естественного освещения. | таблица 10.1 СНиП РК 3.02-08-2010; пункт 8.1.16 СНиП РК 3.02-08-2010
6 | Комната персонала | Комната персонала с гардеробной специальной одежды | 1 кв.м. на 1 чел., но не менее 6 кв.м. |  | 1) Наличие шкафов для раздельного хранения специальной и домашней одежды; 2) Мойка или раковина с обычным смесителем для мытья посуды (в случае, если в помещении предусмотрен прием пищи сотрудниками). | приложение 19 СНиП РК 3.02-08-2010
7 | Инвентарная комната, Инвентарная | Кладовая уборочного инвентаря и временного хранения дезинфицирующих средств | не менее 4 | При отсутствии достаточного набора помещений, данную комнату можно заменить инвентарным шкафом в коридоре либо установить инвентарный шкаф в Подсобном помещении | 1) шкаф для хранения уборочного инвентаря. 2) сушилка для сушки ветоши. 3) подвод холодной и горячей воды для удобства набора воды в ведра, на высоте 70 см от пола. 4) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении. 5) стеллаж для временного хранения дезинфицирующих средств. | приложение 3 СНиП РК 3.02-08-2010
8 | Подсобное помещение для временного хранения медицинских отходов | Подсобное помещение | не нормируется |  | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) стеллаж для временного хранения медицинских отходов. 3) холодильник, при хранении медицинских отходов более 24 часов. 4) при необходимости, разрешается ставить шкаф для хранения уборочного инвентаря (при отсутствии отдельной инвентарной комнаты). | пункт 205 Санитарных правил №127
9 | Кабинет УЗД | Кабинет функциональной диагностики | не менее 15 (диагностический кабинет) + 4 (раздевалка) | 1) Раздевалка оборудуется при большом потоке пациентов. Требование по раздевалке рекомендательное, но не обязательное в связи с ее необходимостью для амбулаторно-поликлинической сети | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении или кондиционер. 3) мебель - подлежащая обработке. 4) наличие прямого естественного освещения. 5) раковина с обычным смесителем (но не рожковым) с подводом холодной и горячей воды. | приложение 20 СНиП РК 3.02-08-2010; пункт 8.1.16 СНиП РК 3.02-08-2010
10 | Кабинет ЭКГ | Кабинет функциональной диагностики | не менее 15 (диагностический кабинет) + 4 (раздевалка) | 1) Раздевалка оборудуется при большом потоке пациентов. Требование по раздевалке рекомендательное, но не обязательное в связи с ее необходимостью для амбулаторно-поликлинической сети | 1) внутренняя отделка помещений: пол - линолеум или керамическая плитка; стены - покраска выдерживающая обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств или керамическая плитка; потолок - выдерживающий обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2) общеобменная вытяжная система вентиляции на механическом побуждении или кондиционер. 3) мебель - подлежащая обработке. 4) наличие прямого естественного освещения. 5) раковина с обычным смесителем (но не рожковым) с подводом холодной и горячей воды. | приложение 20 СНиП РК 3.02-08-2010; пункт 8.1.16 СНиП РК 3.02-08-2010
11 | Кабинет гинеколога без манипуляций |  | не менее 12 кв |  | как в кабинете забора биоматериала, исключение: допускается не локтевой смеситель; до 150 посещений в смену допускается кондиционер без бактерицидного фильтра
12 | Кабинет гинеколога с манипуляциями |  | не менее 18 кв |  | как в кабинете забора биоматериала
13 | Кабинет эндокринолога или терапевта |  | не менее 10 кв |  | как в кабинете забора биоматериала, исключение: допускается не локтевой смеситель; до 150 посещений в смену допускается кондиционер без бактерицидного фильтра
Note on A12: USERKDLOLYMP: